SALON TİPİ SPLİT KLİMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU: Bu Teknik Şartname; Spor Salonu bünyesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan soğutma kapasitesi 48000 Btu/h ‘lük salon tipi split klima cihazının teknik özelliklerini kapsamaktadır. (Klima markalarında olabilecek kapasite farklılıklarına göre +/- %7 toleranslıdır.)

- Soğutma Kapasitesi 48.000 Btu/h olacaktır

- Isıtma Kapasitesi 50.000 Btu/h +8500 Btu/h olacaktır

- Isıtmada ısı pompası (Heat Pump) özelliğine sahip olacaktır.

- Hermetik kompresör olacaktır.

- Elektrik kesilmelerine karşı hafıza koruma özelliği olmalıdır.

- Basınç dengeleme tertibatı bulunmalıdır.

- Tekrar çalıştırmada geciktirme tertibatı bulunmalıdır.

- İç ünite fanı üç kademeli olmalıdır.

- Alçak/yüksek voltaja karşı koruma tertibatlı olmalıdır.

- Kompresör  basınca karşı koruma tertibatı olmalıdır.

- Isıtma, soğutma yapmadan hava sirkülasyonu yapabilmelidir.

- Isıtma soğutmanın yanı sıra ortam sıcaklığını değiştirmeden nem alma özelliği olmalıdır.

- Ortamdaki tozları tutan, kolaylıkla sökülüp takılabilen ve temizlenebilen antibakteriyel filtreli olmalıdır.

- Isıtılan-soğutulan havanın, oda içerisine homojen dağılmasını sağlayan otomatik hava yönlendirici özelliğe sahip olmalıdır. Yönlendirme kanatları aşağı/yukarı otomatik hareket edebilmelidir.

- İç ve dış ünitelerin buzlanmasını önleyen tertibata sahip olmalıdır.

- Isıtmada soğuk hava üfleme önleme tertibatı olmalıdır.

- Microcomputere bağlı termostat bulunmalıdır.

- Oda termistörü arıza ikazı olmalıdır.

- Uyku Modu  fonksiyonu olmalıdır.

- Kompresör; Rotary veya Scroll tip olacaktır.

- Soğutucu akışkan gaz 410A olacaktır.

- İstenilen sıcaklığın ve çalışma ile ilgili fonksiyonların ayarlanabildiği ve görülebildiği LCD ekranlı uzaktan kumandalı olmalıdır.

- Uzaktan kumanda olmadan çalıştırılabilir olmalıdır.

- Dış ortam sıcaklığı 0 °C kadar iken ısıtma yapabilmelidir.

- Klima monte edilmiş ve çalışır şekilde teslim edilmelidir.

- Dış ünite ve kullanılacak konsol fırın boyalı olmalı, dış ortamdan etkilenmeyecek yapıda olmalıdır.

- Takılacak klima, istenilen mahalde cihazlarda bulunması zorunlu tüm aksesuarlar ile birlikte yüklenici tarafından kurulacak, cihazdan istenilen bütün fonksiyonları sağlar şekilde ve çalıştırılarak teslim edilecektir.

- İşletmeye alındıktan sonra 2 yıl cihaz, 10 yıl parça garantisi ve temini sağlanmalıdır.

KLİMA MONTAJI:

- Birime takılacak klimanın iç ünitesi birimdeki en uygun duvara homojen hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde takılacaktır. Dış ünitesi ise mekana en yakın mesafede ve dış ortamda olacak şekilde takılmalıdır.

- İç-dış ünite arası bakır boru ve kabloları, kablo kanalı içerisinden götürülmeli ve klimanın sorunsuz çalışabilmesi için teknik kurallara uygun olmalıdır. Kablo kanallarının köşe dönüşleri kanalın köşegen kesilmesi suretiyle olmamalı, özel dönüş parçaları kullanılmalıdır.

- Klimanın takılacağı ( iç ve dış ünite, üniteler arası bakır borulama, drenaj hattı, elektrik hattı vs.) yerde çıkacak olan inşaat ve dekorasyon, boya v.s.  işleri mevcuduna uygun şekilde yapılmalıdır.

- İç ünite drenaj hattının ucu açıkta bırakılmayacak ve uygun bir gidere bağlanacaktır.

- Klimanın çalışabilmesi için gerekli olan elektrik hattı, mevcut altyapıyı etkilemeyecek ve idarenin göstereceği uygun yerden çekilecektir.

İlgili Personel ismi

Mak. Müh